# 4. AMORCAGE ET PURGE DU CIRCUIT GASOIL

1. AMORCAGE DU CIRCUIT GASOIL

Dans son état de livraison, le circuit haute pression (liaison pompe au injecteurs) est amorcé ainsi que la partie du circuit basse pression du moteur (circuit d’alimentation).

2. PURGE DU CIRCUIT GASOIL

Actionner la pompe manuelle de type poire placée sur la tuyauterie d’arrivée  gasoil.

Dix à quinze coups de pompe sont nécessaires lors d’un désamorçage complet du circuit.

La purge peut s’effectuer au travers de la pompe par le circuit retour au réservoir. Mais il est conseillé, pour faciliter le réamorçage, de desserrer le raccord banjo d’entrée de gasoil sur la pompe et de laisser couler jusqu'à complète évacuation de bulles d’air.

3. PURGE DU CIRCUIT HAUTE PRESSION

Après resserrage du raccord banjo, procéder à la purge du circuit haute pression de la manière suivante :

Actionner simultanément la pompe d’amorçage manuelle et le démarreur durant dix à quinze secondes.

Si le moteur ne démarre pas, il est conseillé, pour faciliter la purge, de desserrer d’un demi tour les raccords de liaison des tuyauteries haute pression aux injecteurs.

Constater après une action du démarreur de dix à quinze secondes l’écoulement de gasoil exempt de bulles d’air. Resserrer les raccords et démarrer le moteur.

POMPE D’AMORCAGE DE TYPE POIRE

LEVIER D’ACCELERATION

RETOUR GASOIL

VIS D’ANTI-CALAGE

ELECTRO VANNE