# 5. LES CIRCUITS ANNEXES

1. PRISE D’EAU CHAUDE

Lorsque l’on utilise la prise d’eau chaude du moteur pour circuit annexe (chauffage ou production d’eau chaude), il est impératif de considérer les points les plus hauts de ces circuits. Ceux-ci doivent posséder des points de purge d’air (au points les plus hauts).

La position du vase d’expansion, dans ce cas, doit se situer au-dessus de ces points de purge 10 à 20 cm suivant l’importance du circuit.

2. BRANCHEMENT D’UN REPARTITEUR DE CHARGE

Pour réaliser le branchement d’un répartiteur de charge, relier celui-ci à la sortie puissance de l’alternateur et enlever la liaison puissance alternateur / démarreur livrée en origine.

3. DISPOSITION DE RELAIS DE COMMANDE D’ISOLATION

La fixation de l’ensemble boîtier de préchauffage et des relais de commande  et d’isolation doit se faire sur paroi latérale au moteur, en évitant toutes tension du faisceau avec le moteur

En cas de risque de projection d’eau, incorporer l’ensemble dans un boîtier de protection.

## Liaison positif batterie

## Sonde huile isolée

REPRESENTATION DE LA DISPOSITION DU RELAIS DE PUISSANCE

## Liaison négatif batterie

## Relais de puissance